## 2023第3季度
稷山县疾病预防控制中心2023.09.04水质检测情况汇总表
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 铬（六价） | 氨 | 硝酸盐 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T5750.4-2006(1.1) | GB/T5750.4-2006(2.2) | GB/T5750.4-2006(3.1) | GB/T5750.4-2006(4.1) | GB/T5750.7-2006(1.1) | GB/T5750.6-2006(10.1) | GB/T5750.5-2006(9.1) | GB/T5750.5-2006(5.1) | GB/T5750.6-2006(6.1) | GB/T5750.6-2006(8.1) | GB/T5750.6-2006(11.5) | GB/T5750.6-2006(9.5) | GB/T5750.6-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(4.4) | GB/T5750.12-2006(1.1) | GB/T5750.12-2006(2.1) | GB/T5750.12-2006(4.1)
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SXYFY2023(S)2268 | 2023JSX03001 | 春意造型 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.7 | ＜0.004 | 0.12 | 1.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.18 | 29 | 未检出 | 未检出
2 | SXYFY2023(S)2269 | 2023JSX03002 | 锅圈食汇 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.66 | ＜0.004 | 0.1 | 1.4 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.17 | 0.14 | 36 | 未检出 | 未检出 | 0
3 | SXYFY2023(S)2270 | 2023JSX03003 | 特别特造型 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.004 | 0.08 | 1.6 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.12 | 32 | 未检出 | 未检出
4 | SXYFY2023(S)2271 | 2023JSX03004 | 鑫食惠自助火锅 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.004 | 0.05 | 1.3 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.19 | 88 | 未检出 | 未检出
5 | SXYFY2023(S)2272 | 2023JSX03005 | 惠仁大药房 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.56 | ＜0.004 | 0.08 | 1.1 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.17 | 41 | 未检出 | 未检出
6 | SXYFY2023(S)2273 | 2023JSX03006 | 钻石精品酒店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.93 | ＜0.004 | 0.05 | 7.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.19 | 22 | 未检出 | 未检出
7 | SXYFY2023(S)2274 | 2023JSX03007 | 木兰花艺 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.95 | 0.018 | 0.06 | 7.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.15 | 26 | 未检出 | 未检出
8 | SXYFY2023(S)2275 | 2023JSX03008 | 开心西饼屋 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.11 | 0.024 | 0.06 | 2.3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.14 | 30 | 未检出 | 未检出
9 | SXYFY2023(S)2276 | 2023JSX03009 | 鑫东林化妆品店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.01 | ＜0.004 | 0.07 | 1.3 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.13 | 50 | 未检出 | 未检出
10 | SXYFY2023(S)2277 | 2023JSX03010 | 蒸蒸日上馍店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.8 | ＜0.004 | 0.13 | 1.2 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.009 | 0.1 | 0.15 | 45 | 未检出 | 未检出
11 | SXYFY2023(S)2278 | 2023JSX03011 | 铂视眼镜店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.66 | ＜0.004 | 0.1 | 1.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 65 | 未检出 | 未检出
12 | SXYFY2023(S)2279 | 2023JSX03012 | 德克士 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.79 | ＜0.004 | 0.07 | 1.4 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16 | 0.21 | 25 | 未检出 | 未检出
13 | SXYFY2023(S)2280 | 2023JSX03013 | 佳馨花语 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.004 | 0.07 | 1.3 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.17 | 44 | 未检出 | 未检出
14 | SXYFY2023(S)2281 | 2023JSX03014 | 成果付食店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.004 | 0.05 | 1.1 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.14 | 32 | 未检出 | 未检出
15 | SXYFY2023(S)2282 | 2023JSX03015 | 蜜雪冰城 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.004 | 0.09 | 1.5 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.01 | 0.11 | 0.15 | 52 | 未检出 | 未检出
16 | SXYFY2023(S)2283 | 2023JSX03016 | 学苑便民超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.7 | ＜0.004 | 0.08 | 1.4 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16 | 0.22 | 33 | 未检出 | 未检出
17 | SXYFY2023(S)2284 | 2023JSX03017 | 锦红诊所 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | 0.008 | 0.12 | 1.5 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.17 | 0.2 | 38 | 未检出 | 未检出
18 | SXYFY2023(S)2285 | 2023JSX03018 | 宝昇堂推拿 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.61 | 0.01 | 0.11 | 1.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.15 | 66 | 未检出 | 未检出
19 | SXYFY2023(S)2286 | 2023JSX03019 | 桥口亿佳百货店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | 0.046 | 0.1 | 1 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.14 | 0.18 | 63 | 未检出 | 未检出
20 | SXYFY2023(S)2287 | 2023JSX03020 | 好运烟酒店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.73 | ＜0.004 | 0.04 | 0.8 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.18 | 0.24 | 89 | 未检出 | 未检出
21 | SXYFY2023(S)2288 | 2023JSX03021 | 至简 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.004 | 0.05 | 2.9 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.17 | 51 | 未检出 | 未检出
22 | SXYFY2023(S)2289 | 2023JSX03022 | 百惠超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.004 | 0.06 | 1.3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.15 | 46 | 未检出 | 未检出
23 | SXYFY2023(S)2290 | 2023JSX03023 | 3M造型 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.61 | ＜0.004 | 0.04 | 0.8 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.19 | 46 | 未检出 | 未检出
24 | SXYFY2023(S)2291 | 2023JSX03024 | 贤贤生鲜超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.07 | 0.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.15 | 33 | 未检出 | 未检出
25 | SXYFY2023(S)2292 | 2023JSX03025 | 鲜果零食店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.05 | 0.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.01 | 0.07 | 0.12 | 52 | 未检出 | 未检出