## 2023第4季度
稷山县疾病预防控制中心2023.11.20水质检测情况汇总表
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 铬（六价） | 氨 | 硝酸盐 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T 5750.4-2023(4.1) | GB/T 5750.4-2023(5.2) | GB/T 5750.4-2023(6.1) | GB/T 5750.4-2023(7.1) | GB/T 5750.7-2023(4.1) | GB/T5750.6-2023(13.1) | GB/T 5750.5-2023(11.1) | GB/T 5750.5-2023(8.1) | GB/T 5750.6-2023(9.1) | GB/T5750.6-2023(11.1) | GB/T5750.6-2023(14.2) | GB/T5750.6-2023(12.2) | GB/T 5750.6-2023(4.1) | GB/T5750.11-2023(4.3) | GB/T5750.11-2023(8.4) | GB/T5750.12-2023(4.1) | GB/T5750.12-2023(5.1) | GB/T5750.12-2023(7.1)
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SXYFY2023(S)2717 | 2023JSX04001 | 春意造型 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.09 | 1.3 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.11 | 22 | 未检出 | 未检出
2 | SXYFY2023(S)2718 | 2023JSX04002 | 锅圈食汇 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.004 | 0.08 | 1.3 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.13 | 31 | 未检出 | 未检出 | 0
3 | SXYFY2023(S)2719 | 2023JSX04003 | 特别特造型 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.004 | 0.1 | 1.2 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.15 | 20 | 未检出 | 未检出
4 | SXYFY2023(S)2720 | 2023JSX04004 | 鑫食惠自助火锅 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.004 | 0.07 | 1.4 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.14 | 0.16 | 65 | 未检出 | 未检出
5 | SXYFY2023(S)2721 | 2023JSX04005 | 惠仁大药房 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.52 | 0.004 | 0.06 | 1.4 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.15 | 37 | 未检出 | 未检出
6 | SXYFY2023(S)2722 | 2023JSX04006 | 钻石精品酒店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.94 | ＜0.004 | 0.08 | 7 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.14 | 19 | 未检出 | 未检出
7 | SXYFY2023(S)2723 | 2023JSX04007 | 木兰花艺 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.9 | 0.016 | 0.07 | 6.5 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.13 | 15 | 未检出 | 未检出
8 | SXYFY2023(S)2724 | 2023JSX04008 | 开心西饼屋 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.08 | 0.021 | 0.08 | 1.7 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | 0.13 | 0.15 | 28 | 未检出 | 未检出
9 | SXYFY2023(S)2725 | 2023JSX04009 | 鑫东林化妆品店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.99 | ＜0.004 | 0.09 | 1.4 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.17 | 34 | 未检出 | 未检出
10 | SXYFY2023(S)2726 | 2023JSX04010 | 蒸蒸日上馍店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.82 | ＜0.004 | 0.1 | 1.4 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.16 | 0.18 | 52 | 未检出 | 未检出
11 | SXYFY2023(S)2727 | 2023JSX04011 | 铂视眼镜店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.09 | 1.4 | 0.003 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.009 | 0.13 | 0.15 | 59 | 未检出 | 未检出
12 | SXYFY2023(S)2728 | 2023JSX04012 | 德克士 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.82 | ＜0.004 | 0.08 | 1.3 | 0.003 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.13 | 18 | 未检出 | 未检出
13 | SXYFY2023(S)2729 | 2023JSX04013 | 佳馨花语 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.004 | 0.09 | 1.6 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.14 | 0.12 | 31 | 未检出 | 未检出
14 | SXYFY2023(S)2730 | 2023JSX04014 | 成果付食店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.06 | 1.5 | 0.003 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.12 | 25 | 未检出 | 未检出
15 | SXYFY2023(S)2731 | 2023JSX04015 | 蜜雪冰城 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.55 | ＜0.004 | 0.1 | 1.5 | 0.003 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.01 | 0.1 | 0.13 | 44 | 未检出 | 未检出
16 | SXYFY2023(S)2732 | 2023JSX04016 | 学苑便民超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.68 | ＜0.004 | 0.09 | 1.5 | 0.002 | 0.0004 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.12 | 27 | 未检出 | 未检出
17 | SXYFY2023(S)2733 | 2023JSX04017 | 锦红诊所 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.56 | 0.006 | 0.1 | 1.7 | 0.003 | 0.0004 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.16 | 31 | 未检出 | 未检出
18 | SXYFY2023(S)2734 | 2023JSX04018 | 宝昇堂推拿 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.63 | 0.008 | 0.12 | 1.6 | 0.003 | 0.0006 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.17 | 0.14 | 58 | 未检出 | 未检出
19 | SXYFY2023(S)2735 | 2023JSX04019 | 桥口亿佳百货店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.52 | 0.049 | 0.09 | 2.8 | 0.003 | 0.0005 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.15 | 52 | 未检出 | 未检出
20 | SXYFY2023(S)2736 | 2023JSX04020 | 好运烟酒店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | ＜0.004 | 0.05 | 1 | 0.003 | 0.0004 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.15 | 0.14 | 67 | 未检出 | 未检出
21 | SXYFY2023(S)2737 | 2023JSX04021 | 至简 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.06 | 2.5 | 0.002 | 0.0004 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.14 | 44 | 未检出 | 未检出
22 | SXYFY2023(S)2738 | 2023JSX04022 | 百惠超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.64 | ＜0.004 | 0.07 | 1.3 | 0.003 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.14 | 0.13 | 32 | 未检出 | 未检出
23 | SXYFY2023(S)2739 | 2023JSX04023 | 3M造型 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.004 | 0.05 | 1.1 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.12 | 36 | 未检出 | 未检出
24 | SXYFY2023(S)2740 | 2023JSX04024 | 贤贤生鲜超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.69 | ＜0.004 | 0.08 | 1.2 | 0.003 | 0.0002 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.14 | 28 | 未检出 | 未检出
25 | SXYFY2023(S)2741 | 2023JSX04025 | 鲜果零食店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.06 | 4.9 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.009 | 0.1 | 0.12 | 46 | 未检出 | 未检出