## 2024第3季度
稷山县疾病预防控制中心2024.08.26水质检测情况汇总表
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 铬（六价） | 氨(以N计） | 硝酸盐(以N计） | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T 5750.4-2023 (4.1) 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2023 (6.1) 嗅气和尝味法 | GB/T 5750.4-2023 (7.1) 直接观察法 | GB/T 5750.7-2023 (4.1) 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.6-2023 (13.1) 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.5-2023(11.1)纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) 离子色谱法 | GB/T 5750.6-2023(9.1) 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023 (11.1) 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023 (14.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (12.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023(4.1) 铬天青S分光光度法 | GB/T 5750.11-2023(4.3)现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 | GB/T 5750.11-2023(8.4) 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 | GB/T 5750.12-2023(4.1) 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2023(5.3) 酶底物法 | GB/T 5750.12-2023(7.3)酶底物法
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SY2047 | 2024JSX03001 | 焦老四肉夹馍 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.79 | ＜0.004 | 0.1 | 1.6 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.1 | 55 | 未检出 | 未检出
2 | SY2048 | 2024JSX03002 | 建果烟酒门市部 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.99 | 0.018 | 0.08 | 2.8 | 0.003 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.12 | 47 | 未检出 | 未检出
3 | SY2049 | 2024JSX03003 | 诚信志远果业 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.82 | ＜0.004 | 0.09 | 3.3 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.12 | 37 | 未检出 | 未检出
4 | SY2050 | 2024JSX03004 | C位美学 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.9 | ＜0.004 | 0.12 | 5.2 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.11 | 42 | 未检出 | 未检出
5 | SY2051 | 2024JSX03005 | 居然烟酒 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.004 | 0.1 | 1.8 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.13 | 22 | 未检出 | 未检出
6 | SY2052 | 2024JSX03006 | 民乐园超市 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.76 | ＜0.004 | 0.09 | 2.3 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.13 | 41 | 未检出 | 未检出
7 | SY2053 | 2024JSX03007 | 三只熊 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.85 | ＜0.004 | 0.11 | 1.3 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.12 | 30 | 未检出 | 未检出
8 | SY2054 | 2024JSX03008 | 宏远图文广告 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.79 | ＜0.004 | 0.1 | 4.8 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.14 | 28 | 未检出 | 未检出
9 | SY2055 | 2024JSX03009 | 樊文花 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.92 | ＜0.004 | 0.12 | 3.6 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.14 | 44 | 未检出 | 未检出
10 | SY2056 | 2024JSX03010 | 鸿图快印 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.81 | ＜0.004 | 0.14 | 4 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.12 | 37 | 未检出 | 未检出
11 | SY2057 | 2024JSX03011 | 甜啦啦 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.82 | ＜0.004 | 0.12 | 4.1 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.15 | 42 | 未检出 | 未检出
12 | SY2058 | 2024JSX03012 | 味之美烘培 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.96 | ＜0.004 | 0.1 | 2.1 | ＜0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.17 | 28 | 未检出 | 未检出
13 | SY2059 | 2024JSX03013 | 正新鸡排 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.92 | ＜0.004 | 0.09 | 2.1 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.15 | 22 | 未检出 | 未检出
14 | SY2060 | 2024JSX03014 | 酥滋心 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.82 | ＜0.004 | 0.12 | 5.9 | 0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.13 | 30 | 未检出 | 未检出
15 | SY2061 | 2024JSX03015 | 康福堂大药店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.11 | 2.8 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.13 | 21 | 未检出 | 未检出
16 | SY2062 | 2024JSX03016 | 洁神洗衣洗鞋坊 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.84 | ＜0.004 | 0.1 | 2.1 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.14 | 20 | 未检出 | 未检出
17 | SY2063 | 2024JSX03017 | 恒盛烟酒副食 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.82 | ＜0.004 | 0.12 | 2.4 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.12 | 42 | 未检出 | 未检出
18 | SY2064 | 2024JSX03018 | 傻子张大盘鸡 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.77 | ＜0.004 | 0.1 | 2.2 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.13 | 54 | 未检出 | 未检出
19 | SY2065 | 2024JSX03019 | 百汇医药 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.89 | ＜0.004 | 0.12 | 2.2 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.13 | 23 | 未检出 | 未检出
20 | SY2066 | 2024JSX03020 | 翔云宾馆 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.004 | 0.11 | 5.7 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.14 | 39 | 未检出 | 未检出
21 | SY2067 | 2024JSX03021 | 头皮问题管理 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.88 | ＜0.004 | 0.14 | 2.1 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.14 | 35 | 未检出 | 未检出
22 | SY2068 | 2024JSX03022 | 玖福烟酒门市部 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.76 | ＜0.004 | 0.1 | 4.2 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.15 | 47 | 未检出 | 未检出
23 | SY2069 | 2024JSX03023 | 苏伟早餐 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.12 | 3.1 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.16 | 62 | 未检出 | 未检出
24 | SY2070 | 2024JSX03024 | 稷丰世红副食店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.7 | ＜0.004 | 0.1 | 1.9 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.07 | 0.15 | 41 | 未检出 | 未检出
25 | SY2071 | 2024JSX03025 | 健安诊所 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.09 | 2.7 | 0.003 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.07 | 0.14 | 28 | 未检出 | 未检出