## 2025第1季度
稷山县疾病预防控制中心2025.04.07水质检测情况汇总表
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数（以O2计） | 铬（六价） | 氨(以N计） | 硝酸盐(以N计） | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 游离氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T 5750.4-2023 (4.1) 铂-钴标准比色法 | GB/T 5750.4-2023 (5.1) 散射法-福尔马肼标准 | GB/T 5750.4-2023 (6.1) 嗅气和尝味法 | GB/T 5750.4-2023 (7.1) 直接观察法 | GB/T 5750.7-2023 (4.1) 酸性高锰酸钾滴定法 | GB/T 5750.6-2023 (13.1) 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.5-2023(11.1)纳氏试剂分光光度法 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) 离子色谱法 | GB/T 5750.6-2023(9.1) 氢化物原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023 (11.1) 原子荧光法 | GB/T 5750.6-2023 (14.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 (12.1) 无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023(4.1) 铬天青S分光光度法 | GB/T 5750.11-2023(4.3)现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 | GB/T 5750.11-2023(8.4) 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 | GB/T 5750.12-2023(4.1) 平皿计数法 | GB/T 5750.12-2023(5.3) 酶底物法 | GB/T 5750.12-2023(7.3)酶底物法
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SY0230 | 2025JSX01001 | 格林鲜蜂 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.73 | 0.008 | 0.11 | 1.7 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.07 | 51 | 未检出 | 未检出
2 | SY0231 | 2025JSX01002 | 阳光家居照明 | ＜5 | 0.821 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.15 | 1.5 | 0.002 | 0.0003 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.06 | 39 | 未检出 | 未检出
3 | SY0232 | 2025JSX01003 | 天天红烟酒城 | ＜5 | 0.705 | 无 | 无 | 0.7 | ＜0.004 | 0.15 | 2 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.07 | 15 | 未检出 | 未检出
4 | SY0233 | 2025JSX01004 | 青黛皮肤管理 | ＜5 | 0.876 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.004 | 0.14 | 1.6 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.05 | 3 | 未检出 | 未检出
5 | SY0234 | 2025JSX01005 | 李老记铁锅炖 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.68 | ＜0.004 | 0.17 | 2.4 | ＜0.001 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.08 | 62 | 未检出 | 未检出
6 | SY0235 | 2025JSX01006 | 鸿达优品美宿酒店 | ＜5 | 0.751 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.19 | 1.6 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.06 | 43 | 未检出 | 未检出
7 | SY0236 | 2025JSX01007 | 常伟鱼庄 | ＜5 | 0.723 | 无 | 无 | 0.74 | ＜0.004 | 0.15 | 1.8 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.07 | 5 | 未检出 | 未检出
8 | SY0237 | 2025JSX01008 | 下江腩牛腩火锅 | ＜5 | 0.613 | 无 | 无 | 0.77 | ＜0.004 | 0.12 | 1.7 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.07 | 49 | 未检出 | 未检出
9 | SY0238 | 2025JSX01009 | 华莱士 | ＜5 | 0.602 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.11 | 1.6 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.06 | 38 | 未检出 | 未检出
10 | SY0239 | 2025JSX01010 | 森森水族 | ＜5 | 0.61 | 无 | 无 | 0.69 | ＜0.004 | 0.09 | 1.6 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.05 | 31 | 未检出 | 未检出
11 | SY0240 | 2025JSX01011 | 如家酒店 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.77 | 0.009 | 0.11 | 4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.05 | 36 | 未检出 | 未检出
12 | SY0241 | 2025JSX01012 | 汾酒竹叶青店 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.71 | 0.042 | 0.08 | 2.2 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | 0.009 | 0.11 | 0.06 | 3 | 未检出 | 未检出
13 | SY0242 | 2025JSX01013 | VIVO店 | ＜5 | 0.743 | 无 | 无 | 0.76 | ＜0.004 | 0.17 | 1.6 | 0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.06 | 61 | 未检出 | 未检出
14 | SY0243 | 2025JSX01014 | 亦家生活超市 | ＜5 | 0.611 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.12 | 1.5 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.07 | 67 | 未检出 | 未检出
15 | SY0244 | 2025JSX01015 | 味香源馄饨 | ＜5 | 0.735 | 无 | 无 | 0.73 | ＜0.004 | 0.11 | 1.7 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.07 | 45 | 未检出 | 未检出
16 | SY0245 | 2025JSX01016 | 克让副食商店 | ＜5 | 0.802 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.13 | 1.6 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.05 | 25 | 未检出 | 未检出
17 | SY0246 | 2025JSX01017 | 平陆油泼面 | ＜5 | 0.737 | 无 | 无 | 0.74 | ＜0.004 | 0.17 | 1.7 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.06 | 48 | 未检出 | 未检出
18 | SY0247 | 2025JSX01018 | 稷丰种业种子门市部 | ＜5 | 0.751 | 无 | 无 | 0.76 | ＜0.004 | 0.19 | 1.7 | 0.001 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.08 | 7 | 未检出 | 未检出
19 | SY0248 | 2025JSX01019 | 赵一鸣零食 | ＜5 | 0.653 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.16 | 2.1 | 0.002 | 0.0002 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.06 | 65 | 未检出 | 未检出
20 | SY0249 | 2025JSX01020 | 阿华造型 | ＜5 | 0.682 | 无 | 无 | 0.72 | ＜0.004 | 0.15 | 1.8 | 0.002 | 0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.05 | 32 | 未检出 | 未检出
21 | SY0250 | 2025JSX01021 | 家家乐生活超市 | ＜5 | 0.647 | 无 | 无 | 0.75 | ＜0.004 | 0.14 | 1.4 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.13 | 0.07 | 55 | 未检出 | 未检出
22 | SY0251 | 2025JSX01022 | 锦尚鲜花 | ＜5 | 0.739 | 无 | 无 | 0.76 | ＜0.004 | 0.15 | 1.2 | 0.002 | 0.0003 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.08 | 48 | 未检出 | 未检出
23 | SY0252 | 2025JSX01023 | 麻上发财 | ＜5 | 0.613 | 无 | 无 | 0.74 | ＜0.004 | 0.08 | 2 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.06 | 36 | 未检出 | 未检出
24 | SY0253 | 2025JSX01024 | 非凡广告 | ＜5 | 0.746 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.09 | 0.7 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.05 | 37 | 未检出 | 未检出
25 | SY0254 | 2025JSX01025 | 波娃包子 | ＜5 | 0.532 | 无 | 无 | 0.71 | 0.017 | 0.11 | 1.7 | 0.002 | ＜0.0001 | ＜0.0025 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.12 | 0.07 | 53 | 未检出 | 未检出